山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-5 | 8.01 | 20.24 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-5锅炉 | 0:00 | 19.35 | 26.94 | 334.13 |  |
|  | 1:00 | 18.58 | 27.96 | 371.31 |  |
|  | 2:00 | 18.99 | 27.70 | 364.88 |  |
|  | 3:00 | 19.01 | 26.46 | 362.56 |  |
|  | 4:00 | 19.50 | 27.37 | 343.92 |  |
|  | 5:00 | 19.66 | 27.07 | 354.29 |  |
|  | 6:00 | 19.87 | 27.33 | 354.86 |  |
|  | 7:00 | 19.82 | 27.04 | 362.33 |  |
|  | 8:00 | 18.93 | 26.85 | 363.14 |  |
|  | 9:00 | 18.70 | 26.89 | 375.76 |  |
|  | 10:00 | 19.06 | 26.25 | 338.86 |  |
|  | 11:00 | 18.83 | 25.82 | 348.12 |  |
|  | 12:00 | 18.72 | 25.32 | 338.60 |  |
|  | 13:00 | 19.62 | 26.72 | 339.66 |  |
|  | 14:00 | 19.42 | 26.13 | 347.42 |  |
|  | 15:00 | 18.88 | 25.57 | 338.12 |  |
|  | 16:00 | 18.74 | 26.59 | 350.57 |  |
|  | 17:00 | 19.30 | 27.11 | 358.87 |  |
|  | 18:00 | 19.09 | 26.51 | 378.25 |  |
|  | 19:00 | 19.55 | 26.57 | 373.97 |  |
|  | 20:00 | 19.18 | 26.63 | 388.36 |  |
|  | 21:00 | 19.00 | 26.95 | 388.40 |  |
|  | 22:00 | 19.15 | 26.53 | 380.31 |  |
|  | 23:00 | 19.00 | 26.85 | 374.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |