山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-11 | 8.66 | 17.78 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-11锅炉 | 0:00 | 17.90 | 28.30 | 389.37 |  |
|  | 1:00 | 18.00 | 27.75 | 411.65 |  |
|  | 2:00 | 19.08 | 29.78 | 448.04 |  |
|  | 3:00 | 20.57 | 31.75 | 492.40 |  |
|  | 4:00 | 20.45 | 30.52 | 460.16 |  |
|  | 5:00 | 18.62 | 27.97 | 399.98 |  |
|  | 6:00 | 18.84 | 28.67 | 385.62 |  |
|  | 7:00 | 17.88 | 27.66 | 370.17 |  |
|  | 8:00 | 17.23 | 27.80 | 382.44 |  |
|  | 9:00 | 17.55 | 27.40 | 395.91 |  |
|  | 10:00 | 17.23 | 27.82 | 387.75 |  |
|  | 11:00 | 17.58 | 28.18 | 399.56 |  |
|  | 12:00 | 17.77 | 27.29 | 405.36 |  |
|  | 13:00 | 17.28 | 27.35 | 411.97 |  |
|  | 14:00 | 16.64 | 27.48 | 423.22 |  |
|  | 15:00 | 17.04 | 28.05 | 440.77 |  |
|  | 16:00 | 17.58 | 28.75 | 429.48 |  |
|  | 17:00 | 16.95 | 27.29 | 390.11 |  |
|  | 18:00 | 17.80 | 28.91 | 413.68 |  |
|  | 19:00 | 16.98 | 27.32 | 408.16 |  |
|  | 20:00 | 16.86 | 25.94 | 357.20 |  |
|  | 21:00 | 17.37 | 27.34 | 373.10 |  |
|  | 22:00 | 16.87 | 25.69 | 350.71 |  |
|  | 23:00 | 16.18 | 26.71 | 359.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |