山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-31 | 8.00 | 21.91 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-31锅炉 | 0:00 | 30.67 | 30.31 | 485.79 |  |
|  | 1:00 | 29.77 | 30.89 | 483.47 |  |
|  | 2:00 | 29.92 | 31.16 | 491.14 |  |
|  | 3:00 | 30.66 | 30.55 | 494.64 |  |
|  | 4:00 | 30.74 | 30.73 | 478.58 |  |
|  | 5:00 | 30.88 | 31.24 | 485.56 |  |
|  | 6:00 | 30.48 | 31.04 | 489.04 |  |
|  | 7:00 | 30.84 | 31.08 | 508.73 |  |
|  | 8:00 | 31.32 | 30.83 | 470.45 |  |
|  | 9:00 | 34.64 | 30.94 | 470.29 |  |
|  | 10:00 | 33.81 | 31.36 | 476.64 |  |
|  | 11:00 | 31.46 | 31.53 | 468.93 |  |
|  | 12:00 | 30.06 | 31.34 | 506.27 |  |
|  | 13:00 | 32.37 | 30.99 | 525.48 |  |
|  | 14:00 | 30.63 | 31.32 | 537.93 |  |
|  | 15:00 | 30.73 | 30.94 | 474.12 |  |
|  | 16:00 | 32.49 | 31.07 | 478.65 |  |
|  | 17:00 | 32.34 | 30.80 | 495.18 |  |
|  | 18:00 | 30.03 | 30.98 | 481.07 |  |
|  | 19:00 | 29.75 | 31.57 | 477.61 |  |
|  | 20:00 | 30.75 | 30.90 | 501.80 |  |
|  | 21:00 | 31.04 | 31.36 | 492.46 |  |
|  | 22:00 | 30.41 | 31.34 | 474.29 |  |
|  | 23:00 | 29.82 | 30.88 | 482.35 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |