山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-19 | 8.70 | 24.00 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-19锅炉 | 0:00 | 30.89 | 31.03 | 481.30 |  |
|  | 1:00 | 33.56 | 31.51 | 477.03 |  |
|  | 2:00 | 32.49 | 30.20 | 475.13 |  |
|  | 3:00 | 30.72 | 31.96 | 507.61 |  |
|  | 4:00 | 29.52 | 31.19 | 485.73 |  |
|  | 5:00 | 30.69 | 35.24 | 435.96 |  |
|  | 6:00 | 31.10 | 37.59 | 455.39 |  |
|  | 7:00 | 30.96 | 31.25 | 488.61 |  |
|  | 8:00 | 31.85 | 26.90 | 500.69 |  |
|  | 9:00 | 29.92 | 31.34 | 483.43 |  |
|  | 10:00 | 29.79 | 29.60 | 508.19 |  |
|  | 11:00 | 30.29 | 31.80 | 513.05 |  |
|  | 12:00 | 31.20 | 30.57 | 517.10 |  |
|  | 13:00 | 30.58 | 31.72 | 525.32 |  |
|  | 14:00 | 32.59 | 31.19 | 521.10 |  |
|  | 15:00 | 30.33 | 31.69 | 503.38 |  |
|  | 16:00 | 30.04 | 30.25 | 513.29 |  |
|  | 17:00 | 30.11 | 30.91 | 491.39 |  |
|  | 18:00 | 30.90 | 30.11 | 469.00 |  |
|  | 19:00 | 30.22 | 31.26 | 465.21 |  |
|  | 20:00 | 32.82 | 31.20 | 494.13 |  |
|  | 21:00 | 32.18 | 31.05 | 490.90 |  |
|  | 22:00 | 32.76 | 30.92 | 475.87 |  |
|  | 23:00 | 31.92 | 31.24 | 480.03 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |