山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-28 | 8.40 | 20.00 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-28锅炉 | 0:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 1:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 2:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 3:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 4:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 5:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 6:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 7:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 8:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 9:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 10:00 | 19.38 | 31.94 | 139.72 |  |
|  | 11:00 | 18.95 | 26.47 | 120.56 |  |
|  | 12:00 | 16.38 | 24.93 | 108.75 |  |
|  | 13:00 | 24.75 | 22.27 | 83.25 |  |
|  | 14:00 | 26.21 | 25.34 | 389.67 |  |
|  | 15:00 | 30.00 | 31.55 | 511.46 |  |
|  | 16:00 | 29.43 | 31.29 | 480.27 |  |
|  | 17:00 | 30.87 | 31.19 | 511.07 |  |
|  | 18:00 | 31.83 | 31.01 | 501.51 |  |
|  | 19:00 | 29.54 | 31.05 | 519.04 |  |
|  | 20:00 | 39.07 | 31.12 | 520.90 |  |
|  | 21:00 | 31.95 | 30.97 | 531.78 |  |
|  | 22:00 | 31.33 | 30.87 | 503.85 |  |
|  | 23:00 | 30.52 | 31.15 | 531.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 由于26日晚下雨导致烟气在线监测系统线路故障，23时起烟气在线监测系统停运，28日10：00恢复正常运行。 |  |  |  |  |