山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-9 | 8.24 | 28.00 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-9锅炉 | 0:00 | 38.16 | 31.05 | 492.30 |  |
|  | 1:00 | 39.11 | 31.20 | 486.43 |  |
|  | 2:00 | 39.58 | 41.74 | 477.28 |  |
|  | 3:00 | 38.59 | 31.80 | 488.73 |  |
|  | 4:00 | 37.58 | 30.92 | 470.47 |  |
|  | 5:00 | 40.75 | 32.11 | 462.11 |  |
|  | 6:00 | 39.84 | 31.59 | 466.50 |  |
|  | 7:00 | 39.27 | 30.51 | 490.41 |  |
|  | 8:00 | 33.45 | 24.24 | 371.97 |  |
|  | 9:00 | 40.16 | 31.27 | 489.62 |  |
|  | 10:00 | 39.36 | 32.85 | 504.39 |  |
|  | 11:00 | 37.89 | 34.76 | 490.81 |  |
|  | 12:00 | 38.44 | 35.38 | 466.60 |  |
|  | 13:00 | 39.89 | 35.32 | 332.52 |  |
|  | 14:00 | 37.33 | 30.85 | 463.12 |  |
|  | 15:00 | 38.72 | 25.10 | 424.75 |  |
|  | 16:00 | 31.60 | 24.60 | 387.56 |  |
|  | 17:00 | 38.95 | 24.23 | 355.69 |  |
|  | 18:00 | 42.14 | 37.12 | 340.23 |  |
|  | 19:00 | 43.34 | 36.45 | 432.66 |  |
|  | 20:00 | 43.28 | 44.55 | 476.58 |  |
|  | 21:00 | 45.95 | 32.50 | 462.38 |  |
|  | 22:00 | 40.21 | 29.88 | 463.99 |  |
|  | 23:00 | 42.94 | 32.48 | 468.76 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |