山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-19 | 8.74 | 15.94 | 1.09 | 8.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-19锅炉 | 0:00 | 43.29 | 32.08 | 489.53 |  |
|  | 1:00 | 45.66 | 31.39 | 510.63 |  |
|  | 2:00 | 41.99 | 31.89 | 508.52 |  |
|  | 3:00 | 43.51 | 30.61 | 510.06 |  |
|  | 4:00 | 41.80 | 48.90 | 524.58 |  |
|  | 5:00 | 41.89 | 37.90 | 509.60 |  |
|  | 6:00 | 42.30 | 32.14 | 514.02 |  |
|  | 7:00 | 43.11 | 37.20 | 517.26 |  |
|  | 8:00 | 43.29 | 30.22 | 505.86 |  |
|  | 9:00 | 44.77 | 32.45 | 477.42 |  |
|  | 10:00 | 45.00 | 32.47 | 514.44 |  |
|  | 11:00 | 46.24 | 33.30 | 484.00 |  |
|  | 12:00 | 44.55 | 36.66 | 518.01 |  |
|  | 13:00 | 44.65 | 36.16 | 516.12 |  |
|  | 14:00 | 43.09 | 31.04 | 519.60 |  |
|  | 15:00 | 43.71 | 33.51 | 486.40 |  |
|  | 16:00 | 43.88 | 30.83 | 483.91 |  |
|  | 17:00 | 46.63 | 47.74 | 486.02 |  |
|  | 18:00 | 47.32 | 42.18 | 513.31 |  |
|  | 19:00 | 47.39 | 36.15 | 354.76 |  |
|  | 20:00 | 46.93 | 32.93 | 342.01 |  |
|  | 21:00 | 44.95 | 33.68 | 340.00 |  |
|  | 22:00 | 44.98 | 33.19 | 320.01 |  |
|  | 23:00 | 44.04 | 34.02 | 318.02 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |