山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11 | 8.13 | 17.51 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11锅炉 | 0:00 | 43.63 | 32.75 | 534.61 |  |
|  | 1:00 | 43.06 | 30.39 | 521.57 |  |
|  | 2:00 | 43.48 | 32.95 | 507.45 |  |
|  | 3:00 | 43.52 | 33.98 | 506.68 |  |
|  | 4:00 | 43.84 | 32.81 | 483.98 |  |
|  | 5:00 | 43.62 | 32.71 | 487.63 |  |
|  | 6:00 | 44.23 | 32.19 | 518.78 |  |
|  | 7:00 | 49.58 | 31.54 | 521.43 |  |
|  | 8:00 | 44.32 | 31.63 | 502.37 |  |
|  | 9:00 | 47.00 | 31.25 | 491.63 |  |
|  | 10:00 | 43.89 | 32.03 | 505.80 |  |
|  | 11:00 | 43.84 | 31.46 | 529.51 |  |
|  | 12:00 | 45.91 | 32.61 | 561.03 |  |
|  | 13:00 | 43.98 | 32.32 | 512.32 |  |
|  | 14:00 | 46.06 | 32.86 | 523.07 |  |
|  | 15:00 | 43.72 | 32.00 | 517.38 |  |
|  | 16:00 | 43.57 | 32.32 | 526.89 |  |
|  | 17:00 | 46.11 | 32.29 | 531.58 |  |
|  | 18:00 | 44.52 | 31.58 | 522.01 |  |
|  | 19:00 | 44.61 | 32.06 | 518.15 |  |
|  | 20:00 | 44.07 | 31.24 | 506.82 |  |
|  | 21:00 | 43.57 | 32.31 | 524.75 |  |
|  | 22:00 | 43.50 | 31.44 | 545.65 |  |
|  | 23:00 | 42.94 | 33.44 | 534.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |