山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-3 | 01:00 | 34.44 | 33.33 | 515.62 |
|  | 02:00 | 32.76 | 33.13 | 501.35 |
|  | 03:00 | 31.82 | 37.14 | 499.74 |
|  | 04:00 | 32.67 | 32.65 | 498.18 |
|  | 05:00 | 31.83 | 31.79 | 502.42 |
|  | 06:00 | 30.79 | 32.66 | 509.96 |
|  | 07:00 | 31.95 | 32.32 | 501.31 |
|  | 08:00 | 30.35 | 31.79 | 507.80 |
|  | 09:00 | 31.40 | 32.10 | 529.99 |
|  | 10:00 | 30.80 | 32.78 | 510.27 |
|  | 11:00 | 32.70 | 51.04 | 496.17 |
|  | 12:00 | 30.98 | 32.14 | 491.80 |
|  | 13:00 | 44.69 | 32.81 | 502.31 |
|  | 14:00 | 31.53 | 32.38 | 488.78 |
|  | 15:00 | 31.61 | 32.85 | 501.24 |
|  | 16:00 | 33.38 | 32.69 | 509.09 |
|  | 17:00 | 31.69 | 32.29 | 497.14 |
|  | 18:00 | 31.81 | 33.25 | 519.11 |
|  | 19:00 | 31.45 | 32.47 | 508.00 |
|  | 20:00 | 37.73 | 32.70 | 514.94 |
|  | 21:00 | 31.60 | 32.33 | 494.37 |
|  | 22:00 | 31.36 | 32.60 | 534.62 |
|  | 23:00 | 32.28 | 32.64 | 512.59 |
|  | 24:00 | 30.36 | 32.49 | 525.63 |
| 平均 |  | 32.58 | 33.52 | 507.18 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |