山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.62 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-5 | 01:00 | 29.88 | 33.07 | 518.35 |
|  | 02:00 | 32.17 | 32.20 | 511.70 |
|  | 03:00 | 30.54 | 33.00 | 510.25 |
|  | 04:00 | 30.86 | 32.40 | 531.21 |
|  | 05:00 | 31.10 | 32.41 | 530.70 |
|  | 06:00 | 32.00 | 32.37 | 512.88 |
|  | 07:00 | 30.45 | 32.62 | 512.89 |
|  | 08:00 | 31.04 | 32.47 | 512.90 |
|  | 09:00 | 29.31 | 32.55 | 512.91 |
|  | 10:00 | 30.45 | 32.98 | 512.92 |
|  | 11:00 | 31.93 | 32.60 | 512.93 |
|  | 12:00 | 31.80 | 32.17 | 512.94 |
|  | 13:00 | 31.59 | 32.35 | 512.95 |
|  | 14:00 | 31.67 | 33.88 | 512.96 |
|  | 15:00 | 30.39 | 32.79 | 512.97 |
|  | 16:00 | 29.91 | 32.52 | 512.98 |
|  | 17:00 | 32.95 | 32.65 | 512.99 |
|  | 18:00 | 31.64 | 32.21 | 512.10 |
|  | 19:00 | 31.78 | 32.23 | 512.11 |
|  | 20:00 | 30.80 | 32.36 | 512.10 |
|  | 21:00 | 30.97 | 32.69 | 512.13 |
|  | 22:00 | 30.36 | 32.27 | 512.14 |
|  | 23:00 | 32.63 | 32.13 | 512.10 |
|  | 24:00 | 33.24 | 32.85 | 512.10 |
| 平均 |  | 31.23 | 32.57 | 514.26 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |