山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-18 | 01:00 | 17.30 | 32.45 | 452.32 |
|  | 02:00 | 17.29 | 32.23 | 455.41 |
|  | 03:00 | 18.42 | 32.66 | 434.84 |
|  | 04:00 | 15.87 | 32.67 | 422.86 |
|  | 05:00 | 15.96 | 32.81 | 432.10 |
|  | 06:00 | 16.99 | 32.94 | 440.31 |
|  | 07:00 | 18.44 | 58.17 | 445.62 |
|  | 08:00 | 16.95 | 31.84 | 447.69 |
|  | 09:00 | 16.78 | 36.78 | 443.06 |
|  | 10:00 | 16.29 | 32.13 | 428.04 |
|  | 11:00 | 18.46 | 32.63 | 426.00 |
|  | 12:00 | 18.54 | 32.10 | 432.66 |
|  | 13:00 | 17.15 | 32.81 | 448.15 |
|  | 14:00 | 17.02 | 33.92 | 473.68 |
|  | 15:00 | 16.71 | 33.17 | 441.55 |
|  | 16:00 | 18.02 | 32.73 | 440.55 |
|  | 17:00 | 17.88 | 32.12 | 442.30 |
|  | 18:00 | 17.35 | 32.87 | 450.26 |
|  | 19:00 | 17.00 | 32.20 | 444.57 |
|  | 20:00 | 17.31 | 32.10 | 463.08 |
|  | 21:00 | 19.21 | 32.73 | 448.65 |
|  | 22:00 | 16.43 | 63.56 | 478.20 |
|  | 23:00 | 19.11 | 31.44 | 482.81 |
|  | 24:00 | 17.45 | 32.87 | 465.24 |
| 平均 |  | 17.41 | 35.08 | 447.50 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |