山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.68 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90. | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-9 | 01:00 | 14.43 | 32.37 | 508.59 |  |
|  | 02:00 | 15.97 | 32.25 | 503.33 |  |
|  | 03:00 | 14.88 | 32.19 | 493.73 |  |
|  | 04:00 | 13.67 | 31.85 | 498.13 |  |
|  | 05:00 | 15.34 | 32.37 | 503.46 |  |
|  | 06:00 | 21.62 | 31.97 | 509.88 |  |
|  | 07:00 | 14.94 | 31.51 | 509.15 |  |
|  | 08:00 | 16.71 | 31.81 | 497.85 |  |
|  | 09:00 | 13.76 | 31.79 | 498.18 |  |
|  | 10:00 | 14.08 | 32.04 | 487.20 |  |
|  | 11:00 | 20.13 | 31.66 | 501.56 |  |
|  | 12:00 | 17.50 | 33.95 | 510.32 |  |
|  | 13:00 | 13.07 | 32.80 | 490.54 |  |
|  | 14:00 | 15.97 | 32.56 | 500.68 |  |
|  | 15:00 | 17.40 | 31.97 | 500.28 |  |
|  | 16:00 | 13.27 | 32.26 | 482.82 |  |
|  | 17:00 | 15.06 | 36.03 | 502.83 |  |
|  | 18:00 | 15.74 | 32.65 | 495.28 |  |
|  | 19:00 | 15.96 | 32.18 | 502.69 |  |
|  | 20:00 | 17.14 | 31.65 | 508.89 |  |
|  | 21:00 | 15.03 | 32.53 | 544.91 |  |
|  | 22:00 | 15.77 | 32.10 | 511.04 |  |
|  | 23:00 | 20.79 | 31.83 | 491.53 |  |
|  | 24:00 | 23.02 | 32.00 | 501.92 |  |
| 平均 |  | 16.30 | 32.35 | 502.28 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |