山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.45 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.76 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-22 | 01:00 | 14.66 | 32.51 | 503.40 |  |
|  | 02:00 | 14.01 | 33.76 | 508.20 |  |
|  | 03:00 | 17.54 | 32.22 | 506.27 |  |
|  | 04:00 | 13.80 | 30.85 | 519.20 |  |
|  | 05:00 | 14.79 | 31.65 | 502.56 |  |
|  | 06:00 | 15.01 | 32.23 | 518.62 |  |
|  | 07:00 | 13.92 | 32.24 | 515.06 |  |
|  | 08:00 | 14.31 | 31.93 | 489.75 |  |
|  | 09:00 | 13.20 | 31.93 | 487.57 |  |
|  | 10:00 | 14.03 | 31.88 | 493.98 |  |
|  | 11:00 | 18.27 | 31.85 | 528.42 |  |
|  | 12:00 | 16.44 | 31.34 | 507.04 |  |
|  | 13:00 | 13.85 | 32.23 | 490.95 |  |
|  | 14:00 | 14.90 | 32.33 | 516.36 |  |
|  | 15:00 | 15.19 | 31.81 | 494.19 |  |
|  | 16:00 | 16.99 | 32.01 | 475.80 |  |
|  | 17:00 | 15.17 | 33.02 | 471.95 |  |
|  | 18:00 | 14.98 | 32.49 | 551.70 |  |
|  | 19:00 | 16.18 | 31.59 | 520.59 |  |
|  | 20:00 | 14.87 | 31.76 | 516.12 |  |
|  | 21:00 | 16.27 | 33.39 | 498.02 |  |
|  | 22:00 | 13.54 | 40.35 | 502.40 |  |
|  | 23:00 | 13.84 | 32.14 | 492.81 |  |
|  | 24:00 | 14.85 | 32.45 | 494.33 |  |
| 平均 |  | 15.02 | 32.50 | 504.39 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |