山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 6日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.545 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.46 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.76 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-5 | 01:00 | 30.41 | 33.09 | 514.74 |  |
|  | 02:00 | 18.11 | 31.80 | 484.75 |  |
|  | 03:00 | 17.49 | 32.13 | 495.96 |  |
|  | 04:00 | 18.03 | 35.17 | 490.09 |  |
|  | 05:00 | 19.18 | 78.42 | 498.13 |  |
|  | 06:00 | 18.61 | 32.83 | 504.63 |  |
|  | 07:00 | 18.88 | 32.12 | 497.37 |  |
|  | 08:00 | 18.26 | 31.43 | 517.88 |  |
|  | 09:00 | 18.35 | 32.20 | 528.17 |  |
|  | 10:00 | 19.00 | 31.74 | 507.78 |  |
|  | 11:00 | 29.89 | 59.30 | 532.00 |  |
|  | 12:00 | 17.68 | 32.35 | 523.69 |  |
|  | 13:00 | 18.05 | 32.92 | 533.20 |  |
|  | 14:00 | 18.47 | 32.54 | 519.02 |  |
|  | 15:00 | 21.77 | 32.47 | 535.19 |  |
|  | 16:00 | 18.45 | 31.69 | 522.70 |  |
|  | 17:00 | 19.25 | 37.16 | 522.36 |  |
|  | 18:00 | 20.18 | 35.69 | 512.02 |  |
|  | 19:00 | 18.01 | 32.41 | 513.78 |  |
|  | 20:00 | 18.34 | 31.80 | 529.54 |  |
|  | 21:00 | 18.39 | 31.73 | 525.18 |  |
|  | 22:00 | 18.27 | 31.62 | 524.97 |  |
|  | 23:00 | 22.85 | 32.97 | 529.03 |  |
|  | 24:00 | 17.52 | 32.10 | 516.81 |  |
| 平均 |  | 19.73 | 35.73 | 515.79 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |