山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-10 | 01:00 | 23.55 | 31.55 | 486.63 |  |
|  | 02:00 | 18.01 | 31.78 | 514.47 |  |
|  | 03:00 | 33.27 | 31.98 | 510.22 |  |
|  | 04:00 | 21.58 | 32.79 | 505.89 |  |
|  | 05:00 | 18.46 | 32.02 | 529.33 |  |
|  | 06:00 | 17.93 | 31.78 | 526.92 |  |
|  | 07:00 | 19.51 | 32.24 | 530.84 |  |
|  | 08:00 | 18.99 | 32.49 | 518.89 |  |
|  | 09:00 | 18.76 | 32.40 | 512.31 |  |
|  | 10:00 | 18.74 | 33.18 | 537.84 |  |
|  | 11:00 | 19.57 | 31.80 | 527.96 |  |
|  | 12:00 | 17.93 | 33.50 | 516.97 |  |
|  | 13:00 | 17.83 | 39.80 | 535.13 |  |
|  | 14:00 | 19.61 | 31.92 | 519.00 |  |
|  | 15:00 | 18.10 | 32.19 | 509.20 |  |
|  | 16:00 | 22.62 | 32.26 | 505.11 |  |
|  | 17:00 | 18.52 | 33.11 | 500.23 |  |
|  | 18:00 | 19.52 | 39.97 | 503.42 |  |
|  | 19:00 | 19.11 | 32.38 | 489.85 |  |
|  | 20:00 | 18.40 | 32.52 | 512.32 |  |
|  | 21:00 | 19.45 | 31.54 | 507.18 |  |
|  | 22:00 | 18.11 | 36.80 | 505.30 |  |
|  | 23:00 | 19.76 | 32.59 | 512.83 |  |
|  | 24:00 | 18.29 | 32.45 | 508.33 |  |
| 平均 |  | 19.82 | 33.13 | 513.59 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |