山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 16日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 7.97 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.52 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.58 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-15 | 01:00 | 19.89 | 32.49 | 468.12 |  |
|  | 02:00 | 18.66 | 32.20 | 527.97 |  |
|  | 03:00 | 18.57 | 32.09 | 515.55 |  |
|  | 04:00 | 19.38 | 32.34 | 519.99 |  |
|  | 05:00 | 19.62 | 32.73 | 521.44 |  |
|  | 06:00 | 18.13 | 32.40 | 520.02 |  |
|  | 07:00 | 17.41 | 32.81 | 466.23 |  |
|  | 08:00 | 18.90 | 32.07 | 485.14 |  |
|  | 09:00 | 19.50 | 32.81 | 473.85 |  |
|  | 10:00 | 18.46 | 32.80 | 487.70 |  |
|  | 11:00 | 20.31 | 32.88 | 467.34 |  |
|  | 12:00 | 18.52 | 32.16 | 476.73 |  |
|  | 13:00 | 18.04 | 32.33 | 491.94 |  |
|  | 14:00 | 18.51 | 31.85 | 504.82 |  |
|  | 15:00 | 19.40 | 32.44 | 493.01 |  |
|  | 16:00 | 22.82 | 32.00 | 483.37 |  |
|  | 17:00 | 18.41 | 32.66 | 472.82 |  |
|  | 18:00 | 18.55 | 32.65 | 481.51 |  |
|  | 19:00 | 19.07 | 43.43 | 474.89 |  |
|  | 20:00 | 19.52 | 51.51 | 476.89 |  |
|  | 21:00 | 18.52 | 31.61 | 488.63 |  |
|  | 22:00 | 23.40 | 31.48 | 487.29 |  |
|  | 23:00 | 19.85 | 35.53 | 508.72 |  |
|  | 24:00 | 21.40 | 32.46 | 497.28 |  |
| 平均 |  | 19.37 | 33.74 | 491.30 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |