山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-17 | 01:00 | 19.63 | 31.28 | 497.56 |  |
|  | 02:00 | 21.54 | 31.90 | 494.81 |  |
|  | 03:00 | 20.38 | 32.96 | 515.08 |  |
|  | 04:00 | 20.02 | 31.90 | 517.75 |  |
|  | 05:00 | 19.99 | 31.95 | 480.59 |  |
|  | 06:00 | 20.24 | 32.82 | 454.30 |  |
|  | 07:00 | 20.40 | 68.70 | 505.77 |  |
|  | 08:00 | 18.82 | 31.78 | 507.16 |  |
|  | 09:00 | 18.96 | 32.39 | 462.30 |  |
|  | 10:00 | 19.21 | 34.56 | 461.71 |  |
|  | 11:00 | 19.45 | 31.70 | 459.93 |  |
|  | 12:00 | 21.77 | 31.93 | 514.35 |  |
|  | 13:00 | 19.17 | 32.75 | 496.98 |  |
|  | 14:00 | 21.00 | 32.52 | 513.48 |  |
|  | 15:00 | 25.97 | 48.92 | 506.17 |  |
|  | 16:00 | 20.35 | 31.64 | 502.33 |  |
|  | 17:00 | 20.44 | 32.48 | 503.21 |  |
|  | 18:00 | 20.25 | 31.93 | 488.22 |  |
|  | 19:00 | 22.93 | 32.33 | 484.27 |  |
|  | 20:00 | 21.71 | 32.18 | 500.29 |  |
|  | 21:00 | 21.56 | 32.72 | 492.87 |  |
|  | 22:00 | 19.91 | 31.70 | 494.87 |  |
|  | 23:00 | 19.65 | 31.78 | 498.45 |  |
|  | 24:00 | 20.37 | 32.59 | 470.49 |  |
| 平均 |  | 20.57 | 34.47 | 490.62 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |