山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.88 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.49 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-24 | 01:00 | 19.36 | 30.78 | 510.52 |  |
|  | 02:00 | 19.73 | 32.32 | 508.19 |  |
|  | 03:00 | 19.85 | 32.15 | 505.98 |  |
|  | 04:00 | 19.94 | 31.94 | 519.35 |  |
|  | 05:00 | 20.43 | 32.00 | 520.59 |  |
|  | 06:00 | 19.69 | 31.65 | 498.69 |  |
|  | 07:00 | 19.22 | 32.77 | 527.52 |  |
|  | 08:00 | 18.92 | 31.88 | 515.28 |  |
|  | 09:00 | 20.00 | 33.08 | 493.97 |  |
|  | 10:00 | 19.24 | 31.89 | 518.74 |  |
|  | 11:00 | 19.18 | 33.01 | 518.65 |  |
|  | 12:00 | 20.26 | 31.94 | 492.50 |  |
|  | 13:00 | 18.38 | 31.74 | 500.49 |  |
|  | 14:00 | 24.07 | 31.52 | 498.94 |  |
|  | 15:00 | 19.00 | 33.44 | 511.41 |  |
|  | 16:00 | 19.58 | 32.58 | 509.81 |  |
|  | 17:00 | 24.35 | 32.34 | 529.03 |  |
|  | 18:00 | 21.51 | 31.95 | 527.76 |  |
|  | 19:00 | 20.78 | 32.21 | 536.64 |  |
|  | 20:00 | 20.90 | 32.32 | 551.03 |  |
|  | 21:00 | 19.41 | 31.51 | 525.07 |  |
|  | 22:00 | 20.50 | 32.26 | 540.30 |  |
|  | 23:00 | 21.69 | 31.31 | 540.22 |  |
|  | 24:00 | 18.91 | 33.97 | 521.68 |  |
| 平均 |  | 20.20 | 32.19 | 517.60 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |