山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.07 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.69 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-4 | 01:00 | 20.00 | 31.29 | 473.69 |  |
|  | 02:00 | 20.11 | 31.15 | 488.34 |  |
|  | 03:00 | 22.55 | 31.42 | 480.28 |  |
|  | 04:00 | 19.03 | 31.32 | 493.26 |  |
|  | 05:00 | 22.46 | 30.95 | 481.46 |  |
|  | 06:00 | 19.50 | 31.69 | 466.39 |  |
|  | 07:00 | 19.41 | 31.54 | 463.86 |  |
|  | 08:00 | 20.25 | 31.48 | 466.90 |  |
|  | 09:00 | 19.54 | 31.55 | 467.41 |  |
|  | 10:00 | 23.92 | 31.27 | 474.32 |  |
|  | 11:00 | 19.91 | 31.44 | 483.17 |  |
|  | 12:00 | 19.97 | 32.07 | 479.76 |  |
|  | 13:00 | 20.15 | 31.85 | 498.86 |  |
|  | 14:00 | 20.42 | 32.16 | 518.48 |  |
|  | 15:00 | 19.68 | 32.16 | 515.54 |  |
|  | 16:00 | 19.96 | 32.06 | 499.90 |  |
|  | 17:00 | 19.68 | 32.02 | 472.39 |  |
|  | 18:00 | 19.84 | 33.70 | 462.95 |  |
|  | 19:00 | 19.40 | 35.28 | 467.34 |  |
|  | 20:00 | 21.28 | 32.50 | 466.92 |  |
|  | 21:00 | 20.97 | 32.90 | 486.71 |  |
|  | 22:00 | 18.97 | 32.12 | 478.41 |  |
|  | 23:00 | 20.26 | 31.11 | 482.82 |  |
|  | 24:00 | 21.20 | 32.06 | 487.12 |  |
| 平均 |  | 20.35 | 31.96 | 481.51 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |