山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 74 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.32 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-07 01:00 | 4.23 | 25.05 | 183.98 |
| 2015-11-07 02:00 | 3.63 | 28 | 161.12 |
| 2015-11-07 03:00 | 4.26 | 25.61 | 199.81 |
| 2015-11-07 04:00 | 4.68 | 28.02 | 200.57 |
| 2015-11-07 05:00 | 5.19 | 25.76 | 177.34 |
| 2015-11-07 06:00 | 5.84 | 25.2 | 208.04 |
| 2015-11-07 07:00 | 6.67 | 35.35 | 101.82 |
| 2015-11-07 08:00 | 2.64 | 19.71 | 1.75 |
| 2015-11-07 09:00 | 3.56 | 19.88 | 2.44 |
| 2015-11-07 10:00 | 3.48 | 19.69 | 3.72 |
| 2015-11-07 11:00 | 4.2 | 19.81 | 4.37 |
| 2015-11-07 12:00 | 3.52 | 20.1 | 2.61 |
| 2015-11-07 13:00 | 3.29 | 20.31 | 3.98 |
| 2015-11-07 14:00 | 3.04 | 20.49 | 3.22 |
| 2015-11-07 15:00 | 3.84 | 20.67 | 4.41 |
| 2015-11-07 16:00 | 2.48 | 20.76 | 40.06 |
| 2015-11-07 17:00 | 5.77 | 20.83 | 243.32 |
| 2015-11-07 18:00 | 3.82 | 20.64 | 234.94 |
| 2015-11-07 19:00 | 4.29 | 20.63 | 203.19 |
| 2015-11-07 20:00 | 2.16 | 20.5 | 164.21 |
| 2015-11-07 21:00 | 8.59 | 20.64 | 183.99 |
| 2015-11-07 22:00 | 3.2 | 21.02 | 208.37 |
| 2015-11-07 23:00 | 4.08 | 20.87 | 181.56 |
| 2015-11-07 24:00 | 3.19 | 20.7 | 160.96 |
| 平均 | 4.15 | 22.51 | 119.99 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |