山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.2 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-25 01:00 | 56.34 | 19.41 | 236.18 |
| 2015-11-25 02:00 | 96.38 | 19.04 | 242.24 |
| 2015-11-25 03:00 | 68.61 | 19.14 | 258.38 |
| 2015-11-25 04:00 | 3.52 | 18.71 | 265.92 |
| 2015-11-25 05:00 | 3.19 | 19.91 | 99.67 |
| 2015-11-25 06:00 | 3.57 | 19.71 | 5.79 |
| 2015-11-25 07:00 | 3.95 | 19.86 | 5.86 |
| 2015-11-25 08:00 | 2.54 | 19.96 | 3.89 |
| 2015-11-25 09:00 | 3.05 | 20.34 | 4.83 |
| 2015-11-25 10:00 | 2.82 | 19.7 | 3.23 |
| 2015-11-25 11:00 | 3.31 | 20.39 | 4.37 |
| 2015-11-25 12:00 | 5.78 | 21.72 | 11.01 |
| 2015-11-25 13:00 | 14.89 | 20.22 | 75.26 |
| 2015-11-25 14:00 | 3.75 | 18.81 | 228.04 |
| 2015-11-25 15:00 | 25.54 | 18.41 | 236.95 |
| 2015-11-25 16:00 | 158.82 | 18.36 | 334.39 |
| 2015-11-25 17:00 | 227.11 | 18.46 | 336.81 |
| 2015-11-25 18:00 | 116.61 | 16.35 | 156.63 |
| 2015-11-25 19:00 | 51.7 | 17.86 | 202.41 |
| 2015-11-25 20:00 | 85.11 | 18.49 | 239.96 |
| 2015-11-25 21:00 | 91.83 | 18.82 | 202.01 |
| 2015-11-25 22:00 | 4.37 | 20.61 | 6.1 |
| 2015-11-25 23:00 | 4.57 | 21.1 | 8.12 |
| 2015-11-25 24:00 | 4.71 | 20.56 | 5.75 |
| 平均 | 43.42 | 19.41 | 132.24 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |