山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.86 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-06 01:00 | 80.47 | 25.02 | 389.82 |
| 2015-06-06 02:00 | 72.59 | 24.41 | 331.74 |
| 2015-06-06 03:00 | 9.67 | 22.95 | 392.64 |
| 2015-06-06 04:00 | 3.21 | 22.39 | 351.88 |
| 2015-06-06 05:00 | 7.52 | 22.23 | 324.72 |
| 2015-06-06 06:00 | 1.53 | 22.23 | 350.47 |
| 2015-06-06 07:00 | 4.27 | 21.99 | 398.52 |
| 2015-06-06 08:00 | 3.74 | 23.47 | 409.86 |
| 2015-06-06 09:00 | 6.2 | 25.31 | 396.52 |
| 2015-06-06 10:00 | 2.52 | 26.52 | 405.13 |
| 2015-06-06 11:00 | 46.27 | 27.47 | 407.34 |
| 2015-06-06 12:00 | 3.44 | 27.99 | 408.97 |
| 2015-06-06 13:00 | 67.31 | 27.05 | 378.11 |
| 2015-06-06 14:00 | 98.56 | 26.72 | 402.49 |
| 2015-06-06 15:00 | 88.79 | 27.49 | 373.47 |
| 2015-06-06 16:00 | 94.82 | 27.05 | 400.02 |
| 2015-06-06 17:00 | 97.86 | 27.45 | 367.49 |
| 2015-06-06 18:00 | 103.03 | 27.19 | 401.22 |
| 2015-06-06 19:00 | 79.09 | 26.34 | 366.62 |
| 2015-06-06 20:00 | 84.65 | 26.59 | 336.09 |
| 2015-06-06 21:00 | 83.22 | 26.39 | 347.49 |
| 2015-06-06 22:00 | 98.57 | 26.38 | 400.73 |
| 2015-06-06 23:00 | 25.5 | 24.92 | 396.1 |
| 2015-06-06 24:00 | 4.87 | 24.17 | 368.23 |
| 平均 | 48.65 | 25.41 | 379.40 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |