山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 34 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-10 01:00 | 16.41 | 35.63 | 406.61 |
| 2015-06-10 02:00 | 28.53 | 36.21 | 371.37 |
| 2015-06-10 03:00 | 6.76 | 34.25 | 253.86 |
| 2015-06-10 04:00 | 3 | 34.75 | 376.77 |
| 2015-06-10 05:00 | 4.43 | 34.87 | 322.63 |
| 2015-06-10 06:00 | 2.25 | 34.74 | 354.53 |
| 2015-06-10 07:00 | 2.83 | 34.53 | 417.61 |
| 2015-06-10 08:00 | 2.84 | 35.02 | 394.08 |
| 2015-06-10 09:00 | 2.63 | 38.47 | 401.54 |
| 2015-06-10 10:00 | 3.58 | 39.31 | 292.9 |
| 2015-06-10 11:00 | 2.61 | 37.67 | 376.11 |
| 2015-06-10 12:00 | 3.11 | 38.62 | 395.74 |
| 2015-06-10 13:00 | 3.29 | 37.67 | 394.68 |
| 2015-06-10 14:00 | 4.86 | 38.5 | 332.57 |
| 2015-06-10 15:00 | 3.11 | 38.41 | 316.49 |
| 2015-06-10 16:00 | 33.1 | 38.56 | 358.21 |
| 2015-06-10 17:00 | 1.41 | 38.35 | 399.49 |
| 2015-06-10 18:00 | 78.92 | 38.31 | 381.58 |
| 2015-06-10 19:00 | 92.21 | 37.63 | 398.46 |
| 2015-06-10 20:00 | 94.93 | 38.11 | 400.13 |
| 2015-06-10 21:00 | 107.36 | 37.34 | 367.41 |
| 2015-06-10 22:00 | 96.42 | 36.32 | 339.01 |
| 2015-06-10 23:00 | 95.23 | 36.56 | 371.58 |
| 2015-06-10 24:00 | 76.95 | 35.9 | 392.9 |
| 平均 | 31.95 | 36.91 | 367.34 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |