山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.93 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015/9/11 1:00 | 6.01 | 42.41 | 212.29 |
| 2015/9/11 2:00 | 2.84 | 42.7 | 281.38 |
| 2015/9/11 3:00 | 3.77 | 41.93 | 290.96 |
| 2015/9/11 4:00 | 4.01 | 41.49 | 252.34 |
| 2015/9/11 5:00 | 3.55 | 40.95 | 234.36 |
| 2015/9/11 6:00 | 4.57 | 41.06 | 244.29 |
| 2015/9/11 7:00 | 4.41 | 41.54 | 268.08 |
| 2015/9/11 8:00 | 3.13 | 43.33 | 144.84 |
| 2015/9/11 9:00 | 4.61 | 43.31 | 265.38 |
| 2015/9/11 10:00 | 5.19 | 43.71 | 301.87 |
| 2015/9/11 11:00 | 4.96 | 45.07 | 262.03 |
| 2015/9/11 12:00 | 4.48 | 42.76 | 205.29 |
| 2015/9/11 13:00 | 3.09 | 44.46 | 271.55 |
| 2015/9/11 14:00 | 4.11 | 43 | 292.4 |
| 2015/9/11 15:00 | 3.01 | 44.51 | 297.81 |
| 2015/9/11 16:00 | 4.43 | 43.62 | 265.17 |
| 2015/9/11 17:00 | 9.29 | 44.58 | 288.06 |
| 2015/9/11 18:00 | 2.84 | 42.89 | 291.71 |
| 2015/9/11 19:00 | 7.32 | 43.27 | 281.17 |
| 2015/9/11 20:00 | 3.75 | 58.1 | 305.16 |
| 2015/9/11 21:00 | 5.1 | 42.58 | 278.15 |
| 2015/9/11 22:00 | 3.01 | 41.37 | 272.84 |
| 2015/9/11 23:00 | 8.06 | 43.73 | 324.17 |
| 2015/9/11 24:00 | 3.18 | 41.76 | 275.71 |
| 平均 | 4.53 | 43.5 | 266.95 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |