山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.435 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015/9/13 1:00 | 3.35 | 0 | 308.2 |
| 2015/9/13 2:00 | 11.82 | 0 | 304.89 |
| 2015/9/13 3:00 | 3.26 | 0 | 306.3 |
| 2015/9/13 4:00 | 6.1 | 0 | 259.09 |
| 2015/9/13 5:00 | 3.14 | 0 | 282.64 |
| 2015/9/13 6:00 | 6.09 | 0 | 314 |
| 2015/9/13 7:00 | 4.22 | 0 | 272.86 |
| 2015/9/13 8:00 | 4.28 | 0 | 275.22 |
| 2015/9/13 9:00 | 4.14 | 0 | 297.81 |
| 2015/9/13 10:00 | 9.09 | 0 | 290.06 |
| 2015/9/13 11:00 | 2.62 | 0 | 268.19 |
| 2015/9/13 12:00 | 7.89 | 0 | 288.97 |
| 2015/9/13 13:00 | 5.15 | 0 | 349.39 |
| 2015/9/13 14:00 | 8.65 | 2.53 | 418.37 |
| 2015/9/13 15:00 | 4.41 | 2.89 | 349.33 |
| 2015/9/13 16:00 | 7.21 | 0 | 302.3 |
| 2015/9/13 17:00 | 3.67 | 0 | 338.43 |
| 2015/9/13 18:00 | 5.17 | 0 | 341.92 |
| 2015/9/13 19:00 | 3.83 | 0 | 300.65 |
| 2015/9/13 20:00 | 5.19 | 0 | 279.62 |
| 2015/9/13 21:00 | 5.44 | 36.95 | 359.37 |
| 2015/9/13 22:00 | 5.24 | 40.49 | 417.43 |
| 2015/9/13 23:00 | 3.34 | 41.63 | 332.18 |
| 2015/9/13 24:00 | 5.14 | 41.55 | 247.39 |
| 平均 | 5.35 | 6.91 | 312.69 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |