山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.17 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-26 01:00 | 18.72 | 23.72 | 291.73 |
| 2015-10-26 02:00 | 3.42 | 22.66 | 238.46 |
| 2015-10-26 03:00 | 4.82 | 23.18 | 259.65 |
| 2015-10-26 04:00 | 3.38 | 23.06 | 262.93 |
| 2015-10-26 05:00 | 5.42 | 23.5 | 286.83 |
| 2015-10-26 06:00 | 2.97 | 22.95 | 266.53 |
| 2015-10-26 07:00 | 4.31 | 22.79 | 264.74 |
| 2015-10-26 08:00 | 3.5 | 23.71 | 294.34 |
| 2015-10-26 09:00 | 5.76 | 23.22 | 319.05 |
| 2015-10-26 10:00 | 4.65 | 22.86 | 317.49 |
| 2015-10-26 11:00 | 4.85 | 22.09 | 346.74 |
| 2015-10-26 12:00 | 3.64 | 22.53 | 245.49 |
| 2015-10-26 13:00 | 13.19 | 22.1 | 293.71 |
| 2015-10-26 14:00 | 2.16 | 22.13 | 311.93 |
| 2015-10-26 15:00 | 6.79 | 22.66 | 277.03 |
| 2015-10-26 16:00 | 3.26 | 23.78 | 332.05 |
| 2015-10-26 17:00 | 4.62 | 22.54 | 296.19 |
| 2015-10-26 18:00 | 3.37 | 18.77 | 298.27 |
| 2015-10-26 19:00 | 8.24 | 22.37 | 351.06 |
| 2015-10-26 20:00 | 4.2 | 22.15 | 289 |
| 2015-10-26 21:00 | 4.76 | 22.33 | 254.49 |
| 2015-10-26 22:00 | 2.18 | 21.67 | 179.52 |
| 2015-10-26 23:00 | 3.96 | 21.84 | 226.42 |
| 2015-10-26 24:00 | 3.49 | 22.49 | 264.67 |
| 平均 | 5.24 | 22.55 | 282.01 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |