山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 83 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-07 01:00 | 120.34 | 19.36 | 221.07 |
| 2015-12-07 02:00 | 153.49 | 18.81 | 275.99 |
| 2015-12-07 03:00 | 94.96 | 17.2 | 149.21 |
| 2015-12-07 04:00 | 19.77 | 19.26 | 162.84 |
| 2015-12-07 05:00 | 3.27 | 19.27 | 256.35 |
| 2015-12-07 06:00 | 33.21 | 19.07 | 246.73 |
| 2015-12-07 07:00 | 132.63 | 18.73 | 230.95 |
| 2015-12-07 08:00 | 159.87 | 18.68 | 272.59 |
| 2015-12-07 09:00 | 146.84 | 19.32 | 243.84 |
| 2015-12-07 10:00 | 167.31 | 18.4 | 227.58 |
| 2015-12-07 11:00 | 8.54 | 14.28 | 295.27 |
| 2015-12-07 12:00 | 11.02 | 20.18 | 339.6 |
| 2015-12-07 13:00 | 149.14 | 20.52 | 234.07 |
| 2015-12-07 14:00 | 150.24 | 20.4 | 208.72 |
| 2015-12-07 15:00 | 127.3 | 20.38 | 275.63 |
| 2015-12-07 16:00 | 181.91 | 20.83 | 350.62 |
| 2015-12-07 17:00 | 168.37 | 19.89 | 261.21 |
| 2015-12-07 18:00 | 205.85 | 18.36 | 257.75 |
| 2015-12-07 19:00 | 117.45 | 20.81 | 209.42 |
| 2015-12-07 20:00 | 116.51 | 19.83 | 142.22 |
| 2015-12-07 21:00 | 32.25 | 19.48 | 144.14 |
| 2015-12-07 22:00 | 2.21 | 18.66 | 201.37 |
| 2015-12-07 23:00 | 107.77 | 19.86 | 206.8 |
| 2015-12-07 24:00 | 128.32 | 19.88 | 255.31 |
| 平均 | 105.77 | 19.23 | 236.22 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |