山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.22 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-22 01:00 | 3.06 | 30.88 | 314.12 |
| 2015-12-22 02:00 | 84.41 | 31.38 | 265.8 |
| 2015-12-22 03:00 | 45.81 | 32.17 | 237.88 |
| 2015-12-22 04:00 | 31.64 | 31.03 | 220.91 |
| 2015-12-22 05:00 | 3.23 | 30.89 | 240.34 |
| 2015-12-22 06:00 | 79.56 | 31.18 | 256.69 |
| 2015-12-22 07:00 | 94.38 | 30.97 | 279.16 |
| 2015-12-22 08:00 | 95.85 | 30.65 | 290.72 |
| 2015-12-22 09:00 | 126.96 | 31.9 | 308.97 |
| 2015-12-22 10:00 | 69.72 | 32.04 | 254.49 |
| 2015-12-22 11:00 | 2.89 | 31.5 | 222.13 |
| 2015-12-22 12:00 | 52.65 | 31.03 | 290.25 |
| 2015-12-22 13:00 | 94.31 | 31.09 | 391.73 |
| 2015-12-22 14:00 | 72.85 | 32.35 | 210.82 |
| 2015-12-22 15:00 | 2.62 | 30.29 | 176.21 |
| 2015-12-22 16:00 | 12.58 | 29.95 | 199.42 |
| 2015-12-22 17:00 | 3.16 | 31.3 | 268.2 |
| 2015-12-22 18:00 | 45.84 | 31.64 | 294.64 |
| 2015-12-22 19:00 | 66.13 | 30.76 | 314.5 |
| 2015-12-22 20:00 | 44.61 | 30.93 | 319.77 |
| 2015-12-22 21:00 | 100.57 | 31.68 | 322.75 |
| 2015-12-22 22:00 | 113.35 | 31.84 | 357.6 |
| 2015-12-22 23:00 | 120.66 | 31.89 | 259.04 |
| 2015-12-22 24:00 | 19.35 | 32.17 | 226.66 |
| 平均 | 57.76 | 31.31 | 271.78 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |