山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-28 | 01:00 | 10.5 | 113.24 | 462.34 |
|  | 02:00 | 10.5 | 153.06 | 467.29 |
|  | 03:00 | 10.49 | 134.66 | 455.01 |
|  | 04:00 | 10.51 | 138.14 | 491.33 |
|  | 05:00 | 10.45 | 126.64 | 484.63 |
|  | 06:00 | 10.42 | 148.57 | 481.52 |
|  | 07:00 | 10.4 | 155.74 | 483.67 |
|  | 08:00 | 10.41 | 172.8 | 496.62 |
|  | 09:00 | 10.37 | 212.36 | 456.11 |
|  | 10:00 | 10.39 | 262.54 | 394.78 |
|  | 11:00 | 10.41 | 272.19 | 397.48 |
|  | 12:00 | 10.5 | 205.86 | 372.3 |
|  | 13:00 | 10.56 | 189.44 | 377.3 |
|  | 14:00 | 10.46 | 178.72 | 39.0.76 |
|  | 15:00 | 10.44 | 179.6 | 395.43 |
|  | 16:00 | 10.45 | 219.36 | 348.81 |
|  | 17:00 | 10.46 | 225.17 | 325.44 |
|  | 18:00 | 10.44 | 230.3 | 330.25 |
|  | 19:00 | 10.43 | 258.2 | 333.78 |
|  | 20:00 | 10.37 | 230.48 | 317.57 |
|  | 21:00 | 10.46 | 207.69 | 333.52 |
|  | 22:00 | 10.36 | 292.49 | 319.53 |
|  | 23:00 | 10.42 | 257.57 | 334.07 |
|  | 24:00 | 10.44 | 282.71 | 318.53 |
| 平均 |  | 10.44 | 201.98 | 399.01 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.02 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.76 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 80 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟