山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-1 | 01:00 | 9.5 | 155.6 | 296.38 |
|  | 02:00 | 9.52 | 124.4 | 283.6 |
|  | 03:00 | 9.54 | 140.05 | 279.09 |
|  | 04:00 | 9.51 | 120.79 | 260.77 |
|  | 05:00 | 9.59 | 230.6 | 284.44 |
|  | 06:00 | 9.95 | 219.72 | 271.88 |
|  | 07:00 | 9.56 | 115.22 | 268.75 |
|  | 08:00 | 9.72 | 206.63 | 256.22 |
|  | 09:00 | 9.77 | 236.38 | 270.82 |
|  | 10:00 | 9.45 | 181.4 | 266.58 |
|  | 11:00 | 9.47 | 173.37 | 269.87 |
|  | 12:00 | 9.47 | 207.96 | 280.41 |
|  | 13:00 | 9.45 | 183.4 | 284.56 |
|  | 14:00 | 9.46 | 153.05 | 265.17 |
|  | 15:00 | 9.48 | 176.27 | 279.6 |
|  | 16:00 | 9.52 | 174.06 | 275.43 |
|  | 17:00 | 9.5 | 190.09 | 293.98 |
|  | 18:00 | 9.38 | 172.12 | 269.48 |
|  | 19:00 | 9.2 | 161.23 | 249.85 |
|  | 20:00 | 9.12 | 148.9 | 302.64 |
|  | 21:00 | 9.08 | 155.59 | 303.44 |
|  | 22:00 | 9.02 | 140.75 | 291.8 |
|  | 23:00 | 8.98 | 148.86 | 254.66 |
|  | 24:00 | 8.99 | 136.65 | 246.65 |
| 平均 |  | 9.43 | 168.88 | 275.25 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.03 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.12 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.98 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 20 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟