山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-3 | 01:00 | 9.54 | 208.91 | 292.35 |
|  | 02:00 | 9.52 | 182.76 | 308.56 |
|  | 03:00 | 9.51 | 161.06 | 289.91 |
|  | 04:00 | 9.5 | 140.78 | 297.5 |
|  | 05:00 | 9.51 | 133.55 | 287.48 |
|  | 06:00 | 9.52 | 135.84 | 276.19 |
|  | 07:00 | 9.51 | 162.66 | 284.58 |
|  | 08:00 | 9.51 | 227.58 | 310.65 |
|  | 09:00 | 9.53 | 226.64 | 312.76 |
|  | 10:00 | 9.53 | 200.6 | 338.72 |
|  | 11:00 | 9.55 | 191.58 | 341.16 |
|  | 12:00 | 9.52 | 248.76 | 364.21 |
|  | 13:00 | 9.52 | 209.78 | 321.13 |
|  | 14:00 | 9.53 | 180.58 | 318.29 |
|  | 15:00 | 9.55 | 219.96 | 337.9 |
|  | 16:00 | 9.53 | 204.41 | 340.68 |
|  | 17:00 | 9.53 | 210.22 | 334.95 |
|  | 18:00 | 9.54 | 202.28 | 334.92 |
|  | 19:00 | 9.54 | 217.67 | 318.43 |
|  | 20:00 | 9.52 | 206.64 | 339.53 |
|  | 21:00 | 9.51 | 213.42 | 317.35 |
|  | 22:00 | 9.54 | 190.51 | 332.39 |
|  | 23:00 | 9.52 | 171.61 | 335.91 |
|  | 24:00 | 9.52 | 178.54 | 329.29 |
| 平均 |  | 9.53 | 192.76 | 319.31 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.07 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 70.17 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.04 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 20 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟