山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-9 | 01:00 | 9.24 | 148.45 | 345.07 |
|  | 02:00 | 9.27 | 140.68 | 343.05 |
|  | 03:00 | 9.24 | 188.72 | 336.47 |
|  | 04:00 | 9.24 | 213.91 | 350.57 |
|  | 05:00 | 9.24 | 164.47 | 342.27 |
|  | 06:00 | 9.22 | 103.41 | 370.92 |
|  | 07:00 | 9.22 | 84.4 | 361.17 |
|  | 08:00 | 9.19 | 140.41 | 380.2 |
|  | 09:00 | 9.19 | 127.63 | 336.05 |
|  | 10:00 | 9.19 | 125.65 | 372.6 |
|  | 11:00 | 9.2 | 122.57 | 383.1 |
|  | 12:00 | 9.17 | 186.76 | 331.79 |
|  | 13:00 | 9.2 | 205.99 | 306.34 |
|  | 14:00 | 9.2 | 200.41 | 284.92 |
|  | 15:00 | 9.22 | 179.35 | 313.25 |
|  | 16:00 | 9.22 | 177.3 | 355.51 |
|  | 17:00 | 9.2 | 170.13 | 352.28 |
|  | 18:00 | 9.19 | 144.78 | 337.67 |
|  | 19:00 | 9.18 | 165.62 | 314.88 |
|  | 20:00 | 9.18 | 152.45 | 353.95 |
|  | 21:00 | 9.21 | 155.08 | 350.49 |
|  | 22:00 | 9.18 | 147.09 | 394.04 |
|  | 23:00 | 9.16 | 174.24 | 359.67 |
|  | 24:00 | 9.16 | 152.54 | 364.02 |
| 平均 |  | 9.2 | 157.17 | 347.51 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.97 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.35 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 26 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强