山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-11 | 01:00 | 9.55 | 180.36 | 388.23 |
|  | 02:00 | 9.55 | 201.9 | 400.8 |
|  | 03:00 | 9.55 | 175.38 | 396.97 |
|  | 04:00 | 9.57 | 127.19 | 419.14 |
|  | 05:00 | 9.55 | 129.71 | 394.6 |
|  | 06:00 | 9.53 | 152.24 | 415.42 |
|  | 07:00 | 9.55 | 195.41 | 424.38 |
|  | 08:00 | 9.55 | 142.1 | 415.15 |
|  | 09:00 | 9.56 | 147.1 | 396.26 |
|  | 10:00 | 9.55 | 166.5 | 437.17 |
|  | 11:00 | 9.56 | 129 | 396 |
|  | 12:00 | 9.54 | 142.33 | 410.78 |
|  | 13:00 | 9.54 | 151.53 | 402.12 |
|  | 14:00 | 9.5 | 143.2 | 402.25 |
|  | 15:00 | 9.52 | 151.58 | 396.95 |
|  | 16:00 | 9.55 | 114.28 | 413.77 |
|  | 17:00 | 9.53 | 134.64 | 411.99 |
|  | 18:00 | 9.54 | 169.48 | 404.4 |
|  | 19:00 | 9.54 | 183.48 | 388.55 |
|  | 20:00 | 9.5 | 158.79 | 417.06 |
|  | 21:00 | 9.52 | 135.46 | 390.7 |
|  | 22:00 | 9.52 | 116.15 | 395.85 |
|  | 23:00 | 9.51 | 127.35 | 396.55 |
|  | 24:00 | 9.53 | 146.1 | 378.47 |
| 平均 |  | 9.54 | 150.88 | 403.9 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.06 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 15.85 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.34 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 21 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强