山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-12 | 01:00 | 9.52 | 143.57 | 387.52 |
|  | 02:00 | 9.54 | 122.3 | 383.9 |
|  | 03:00 | 9.51 | 130.49 | 388.65 |
|  | 04:00 | 9.5 | 126.81 | 393.94 |
|  | 05:00 | 9.52 | 137.78 | 39.72 |
|  | 06:00 | 9.5 | 140.99 | 383.98 |
|  | 07:00 | 9.49 | 155.61 | 367.31 |
|  | 08:00 | 9.47 | 176.89 | 371.2 |
|  | 09:00 | 9.53 | 184.95 | 384.21 |
|  | 10:00 | 9.53 | 160.44 | 408.35 |
|  | 11:00 | 9.52 | 149.73 | 395.66 |
|  | 12:00 | 9.51 | 168.53 | 401.32 |
|  | 13:00 | 9.51 | 186.22 | 415.52 |
|  | 14:00 | 9.53 | 172.18 | 414.51 |
|  | 15:00 | 9.53 | 180.47 | 387.11 |
|  | 16:00 | 9.56 | 200.56 | 392.7 |
|  | 17:00 | 9.57 | 189.93 | 390.15 |
|  | 18:00 | 9.56 | 187.28 | 370.02 |
|  | 19:00 | 9.57 | 208.4 | 348.77 |
|  | 20:00 | 9.66 | 192.92 | 342.44 |
|  | 21:00 | 9.55 | 107.1 | 362.41 |
|  | 22:00 | 9.58 | 129.23 | 361.26 |
|  | 23:00 | 9.55 | 129.78 | 367.38 |
|  | 24:00 | 9.57 | 152.48 | 357.73 |
| 平均 |  | 9.54 | 159.78 | 367.32 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.01 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.48 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.54 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强