山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-7 | 01:00 | 9.59 | 4.26 | 0.58 |
|  | 02:00 | 9.52 | 4.47 | 0.62 |
|  | 03:00 | 9.46 | 4.88 | 0.82 |
|  | 04:00 | 9.37 | 5.34 | 0.97 |
|  | 05:00 | 9.34 | 4.02 | 0.83 |
|  | 06:00 | 9.25 | 4.16 | 0.93 |
|  | 07:00 | 9.12 | 5.7 | 1.79 |
|  | 08:00 | 13.92 | 4.62 | 0.28 |
|  | 09:00 | 9.15 | 4.72 | 0.43 |
|  | 10:00 | 9.11 | 5.13 | 0.53 |
|  | 11:00 | 9.09 | 4.46 | 0.26 |
|  | 12:00 | 9.15 | 5.25 | 1.24 |
|  | 13:00 | 9.19 | 5.06 | 0.58 |
|  | 14:00 | 9.22 | 4.87 | 0.43 |
|  | 15:00 | 9.22 | 5 | 0.5 |
|  | 16:00 | 9.34 | 5.06 | 0.71 |
|  | 17:00 | 9.36 | 4.7 | 0.39 |
|  | 18:00 | 9.41 | 4.67 | 0.38 |
|  | 19:00 | 9.39 | 5.13 | 0.36 |
|  | 20:00 | 9.38 | 4.92 | 0.81 |
|  | 21:00 | 9.33 | 4.32 | 0.5 |
|  | 22:00 | 99.32 | 5.36 | 0.26 |
|  | 23:00 | 9.31 | 4.86 | 0.68 |
|  | 24:00 | 9.29 | 5.16 | 1.06 |
| 平均 |  | 13.4 | 4.86 | 0.67 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.99 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 42.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.76 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟