山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-8 | 01:00 | 9.33 | 4.71 | 0.7 |
|  | 02:00 | 9.32 | 5.1 | 1.6 |
|  | 03:00 | 9.34 | 5.14 | 0.4 |
|  | 04:00 | 9.3 | 4.49 | 1.17 |
|  | 05:00 | 9.26 | 4.6 | 0.48 |
|  | 06:00 | 9.29 | 5.5 | 0.69 |
|  | 07:00 | 9.23 | 4.61 | 0.24 |
|  | 08:00 | 8.92 | 4.76 | 0.75 |
|  | 09:00 | 8.9 | 4.93 | 1.18 |
|  | 10:00 | 8.93 | 4.39 | 1.27 |
|  | 11:00 | 8.98 | 4.06 | 0.94 |
|  | 12:00 | 8.95 | 4.51 | 1.83 |
|  | 13:00 | 8.94 | 4.35 | 0.73 |
|  | 14:00 | 8.94 | 4.41 | 0.56 |
|  | 15:00 | 9.3 | 4.56 | 0.44 |
|  | 16:00 | 9.2 | 5.74 | 0.39 |
|  | 17:00 | 8.98 | 6 | 0.76 |
|  | 18:00 | 9.11 | 5.44 | 2.77 |
|  | 19:00 | 8.91 | 5.45 | 0.92 |
|  | 20:00 | 8.9 | 7.24 | 2.89 |
|  | 21:00 | 8.9 | 7.24 | 2.89 |
|  | 22:00 | 8.9 | 7.24 | 2.89 |
|  | 23:00 | 8.9 | 7.24 | 2.89 |
|  | 24:00 | 8.9 | 7.24 | 2.89 |
| 平均 |  | 9.07 | 5.37 | 1.34 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 62.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.51 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟