山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-11 | 01:00 | 8.93 | 129.21 | 361.73 |
|  | 02:00 | 8.96 | 98.46 | 320.5 |
|  | 03:00 | 8.99 | 151.6 | 343.11 |
|  | 04:00 | 8.94 | 133.53 | 371.7 |
|  | 05:00 | 8.96 | 108.81 | 385.84 |
|  | 06:00 | 8.98 | 124.85 | 347.77 |
|  | 07:00 | 8.98 | 122.84 | 326.94 |
|  | 08:00 | 8.94 | 135.67 | 347.77 |
|  | 09:00 | 8.93 | 151.02 | 326.94 |
|  | 10:00 | 8.96 | 210.67 | 330.34 |
|  | 11:00 | 8.91 | 213.52 | 373.12 |
|  | 12:00 | 8.88 | 186.67 | 338.03 |
|  | 13:00 | 8.86 | 222.11 | 349.97 |
|  | 14:00 | 8.91 | 245.78 | 400.35 |
|  | 15:00 | 8.91 | 260.53 | 360.55 |
|  | 16:00 | 8.91 | 277.53 | 360.08 |
|  | 17:00 | 8.84 | 170.04 | 363.23 |
|  | 18:00 | 8.88 | 219.89 | 371.48 |
|  | 19:00 | 8.9 | 258.96 | 360.66 |
|  | 20:00 | 8.86 | 163.99 | 318.36 |
|  | 21:00 | 8.87 | 178.55 | 310.95 |
|  | 22:00 | 8.89 | 243.21 | 348.38 |
|  | 23:00 | 8.92 | 210.28 | 369.96 |
|  | 24:00 | 8.86 | 132.16 | 370.91 |
| 平均 |  | 8.92 | 181.25 | 352.44 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.01 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.45 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟