山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-13 | 01:00 | 9.02 | 112.14 | 412.79 |
|  | 02:00 | 9.05 | 108.78 | 400.24 |
|  | 03:00 | 9.05 | 138.32 | 407.94 |
|  | 04:00 | 9.02 | 101.57 | 451.39 |
|  | 05:00 | 9.08 | 142.26 | 387.8 |
|  | 06:00 | 9.1 | 145.18 | 352.43 |
|  | 07:00 | 9.11 | 115.98 | 421.34 |
|  | 08:00 | 9.05 | 79.13 | 453.09 |
|  | 09:00 | 9.06 | 31.43 | 456.58 |
|  | 10:00 | 9.09 | 113.4 | 439.91 |
|  | 11:00 | 9.1 | 146.53 | 433.51 |
|  | 12:00 | 9.08 | 117.57 | 467.52 |
|  | 13:00 | 9.05 | 87.24 | 456.46 |
|  | 14:00 | 9.07 | 106.02 | 424.54 |
|  | 15:00 | 9.07 | 138.87 | 425.33 |
|  | 16:00 | 9.07 | 107.57 | 421.5 |
|  | 17:00 | 9.08 | 35.59 | 434.86 |
|  | 18:00 | 9.05 | 8.36 | 351.84 |
|  | 19:00 | 9 | 5.52 | 382.18 |
|  | 20:00 | 9.07 | 49.53 | 378.63 |
|  | 21:00 | 9.08 | 71.81 | 365.07 |
|  | 22:00 | 9.08 | 101.18 | 319.04 |
|  | 23:00 | 9.09 | 143.65 | 351.53 |
|  | 24:00 | 9.1 | 129.1 | 352.82 |
| 平均 |  | 9.07 | 97.36 | 406.18 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.98 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.89 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 10 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟