山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-15 | 01:00 | 11.05 | 213.65 | 459 |
|  | 02:00 | 11.1 | 235.08 | 436.93 |
|  | 03:00 | 11.05 | 194.51 | 443.39 |
|  | 04:00 | 10.98 | 206.24 | 445.46 |
|  | 05:00 | 11 | 256.52 | 422.55 |
|  | 06:00 | 11.02 | 252.08 | 434.31 |
|  | 07:00 | 11.07 | 267.33 | 427.79 |
|  | 08:00 | 11.08 | 264.66 | 443.83 |
|  | 09:00 | 9.43 | 174.55 | 436.91 |
|  | 10:00 | 9.11 | 173.17 | 416.31 |
|  | 11:00 | 9.09 | 241.14 | 434.92 |
|  | 12:00 | 9.11 | 324.81 | 479.98 |
|  | 13:00 | 9.12 | 394.56 | 399.55 |
|  | 14:00 | 9.14 | 344.47 | 424.88 |
|  | 15:00 | 9.11 | 235.77 | 417.6 |
|  | 16:00 | 9.09 | 215.04 | 397.57 |
|  | 17:00 | 9.07 | 239.11 | 416.81 |
|  | 18:00 | 9.11 | 211.16 | 449.57 |
|  | 19:00 | 9.07 | 247.23 | 452.44 |
|  | 20:00 | 9.12 | 232.42 | 415.27 |
|  | 21:00 | 9.1 | 210.72 | 400.85 |
|  | 22:00 | 9.11 | 290.81 | 432.32 |
|  | 23:00 | 9.12 | 381.92 | 382.38 |
|  | 24:00 | 9.19 | 462.14 | 350.26 |
| 平均 |  | 9.77 | 261.21 | 425.87 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.96 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.56 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟