山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-17 | 01:00 | 9.18 | 216.05 | 376.57 |
|  | 02:00 | 9.19 | 211.57 | 357.82 |
|  | 03:00 | 9.22 | 212.38 | 384.3 |
|  | 04:00 | 9.2 | 178.17 | 419.58 |
|  | 05:00 | 9.18 | 189.17 | 343.53 |
|  | 06:00 | 9.22 | 159.92 | 369.29 |
|  | 07:00 | 9.21 | 224.12 | 392.2 |
|  | 08:00 | 9.17 | 247.57 | 359.36 |
|  | 09:00 | 9.17 | 207.63 | 379.82 |
|  | 10:00 | 9.18 | 244.7 | 360.7 |
|  | 11:00 | 9.16 | 262.06 | 352.67 |
|  | 12:00 | 9.13 | 253.93 | 406.11 |
|  | 13:00 | 9.13 | 222.29 | 361.99 |
|  | 14:00 | 9.13 | 186.07 | 383.2 |
|  | 15:00 | 9.13 | 214.86 | 373.92 |
|  | 16:00 | 9.14 | 229.5 | 419.15 |
|  | 17:00 | 9.14 | 122.17 | 390.62 |
|  | 18:00 | 9.11 | 199.05 | 399.74 |
|  | 19:00 | 9.16 | 183.57 | 406.76 |
|  | 20:00 | 9.17 | 187.63 | 428.32 |
|  | 21:00 | 9.2 | 148.92 | 403.13 |
|  | 22:00 | 9.21 | 164.4 | 423..73 |
|  | 23:00 | 9.18 | 191.87 | 411.83 |
|  | 24:00 | 9.19 | 199.25 | 400.01 |
| 平均 |  | 9.17 | 202.37 | 386.11 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-17 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.02 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 20 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟