山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-20 | 01:00 | 9.13 | 22.86 | 440.13 |
|  | 02:00 | 9.2 | 158.13 | 483.58 |
|  | 03:00 | 9.23 | 172.57 | 476.08 |
|  | 04:00 | 9.1 | 81.25 | 484.35 |
|  | 05:00 | 9.15 | 97.68 | 490.64 |
|  | 06:00 | 9.13 | 117.79 | 499.98 |
|  | 07:00 | 9.09 | 61.55 | 358.93 |
|  | 08:00 | 9.16 | 148.69 | 483.21 |
|  | 09:00 | 9.13 | 154.33 | 465.67 |
|  | 10:00 | 9.13 | 131.73 | 486.33 |
|  | 11:00 | 9.16 | 117.73 | 502.07 |
|  | 12:00 | 9.13 | 114.68 | 486.83 |
|  | 13:00 | 9.13 | 134.55 | 450.7 |
|  | 14:00 | 9.18 | 195.85 | 481.34 |
|  | 15:00 | 9.18 | 207.32 | 477.56 |
|  | 16:00 | 9.14 | 108.12 | 409.9 |
|  | 17:00 | 9.11 | 114.37 | 465.6 |
|  | 18:00 | 9.14 | 62.46 | 383.34 |
|  | 19:00 | 9.13 | 114.32 | 460.17 |
|  | 20:00 | 9.11 | 119.57 | 383.49 |
|  | 21:00 | 8.95 | 8.82 | 149.51 |
|  | 22:00 | 8.99 | 7.79 | 167.15 |
|  | 23:00 | 8.96 | 6.91 | 159.72 |
|  | 24:00 | 8.96 | 6.44 | 174.83 |
| 平均 |  | 9.11 | 102.72 | 409.21 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.96 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.91 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 15 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟