山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-21 | 01:00 | 9.28 | 5.82 | 172.99 |
|  | 02:00 | 10.04 | 134.74 | 362.25 |
|  | 03:00 | 10.35 | 241.58 | 445.05 |
|  | 04:00 | 10.39 | 255.2 | 458.96 |
|  | 05:00 | 10.38 | 215.91 | 397.24 |
|  | 06:00 | 9.64 | 180.54 | 360.49 |
|  | 07:00 | 8.94 | 9.43 | 141.87 |
|  | 08:00 | 9.16 | 100.06 | 389.46 |
|  | 09:00 | 9.08 | 70.88 | 357.22 |
|  | 10:00 | 8.97 | 9.27 | 150.06 |
|  | 11:00 | 8.99 | 5.97 | 160.29 |
|  | 12:00 | 8.98 | 8.95 | 176.49 |
|  | 13:00 | 8.93 | 7.52 | 147.17 |
|  | 14:00 | 8.92 | 6.49 | 159.13 |
|  | 15:00 | 9.13 | 102.76 | 372.9 |
|  | 16:00 | 9.18 | 199.59 | 452.54 |
|  | 17:00 | 9.14 | 134.51 | 437.27 |
|  | 18:00 | 9.18 | 146.76 | 390.93 |
|  | 19:00 | 9.15 | 166.61 | 397.51 |
|  | 20:00 | 9.17 | 193.12 | 376.58 |
|  | 21:00 | 9.13 | 134.78 | 441.44 |
|  | 22:00 | 9.15 | 151.08 | 367.26 |
|  | 23:00 | 9.15 | 129.69 | 450.06 |
|  | 24:00 | 9.19 | 139.61 | 451.02 |
| 平均 |  | 9.32 | 114.62 | 334.01 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.98 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 18.32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 12 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟