山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-16 | 01:00 | 9.44 | 77.33 | 383.41 |
|  | 02:00 | 9.43 | 119.1 | 373.44 |
|  | 03:00 | 9.45 | 96.27 | 383.56 |
|  | 04:00 | 9.44 | 110.35 | 387.55 |
|  | 05:00 | 9.45 | 105.48 | 382.85 |
|  | 06:00 | 9.44 | 98.19 | 392.76 |
|  | 07:00 | 9.48 | 107.19 | 389.64 |
|  | 08:00 | 9.44 | 81.13 | 378.09 |
|  | 09:00 | 9.48 | 161.84 | 382.63 |
|  | 10:00 | 9.45 | 138.31 | 395.31 |
|  | 11:00 | 9.43 | 155.25 | 363.4 |
|  | 12:00 | 9.46 | 143.34 | 353.83 |
|  | 13:00 | 9.43 | 118.12 | 348.65 |
|  | 14:00 | 9.46 | 129.87 | 348.76 |
|  | 15:00 | 9.44 | 140.59 | 369.41 |
|  | 16:00 | 9.4 | 132.1 | 376.37 |
|  | 17:00 | 9.43 | 79.6 | 372.12 |
|  | 18:00 | 9.45 | 87.46 | 379.18 |
|  | 19:00 | 9.44 | 78.61 | 384.86 |
|  | 20:00 | 9.44 | 58.16 | 393.25 |
|  | 21:00 | 9.4 | 87.47 | 361.22 |
|  | 22:00 | 9.4 | 98.76 | 353.66 |
|  | 23:00 | 9.4 | 104.64 | 368.15 |
|  | 24:00 | 9.37 | 106.38 | 354.76 |
| 平均 |  | 9.44 | 108.98 | 374.04 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.8 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 52.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.18 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强