山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-17 | 01:00 | 9.37 | 92.5 | 389.76 |
|  | 02:00 | 9.32 | 48.63 | 382.22 |
|  | 03:00 | 9.26 | 83.22 | 389.55 |
|  | 04:00 | 9.3 | 45.09 | 408.09 |
|  | 05:00 | 9.35 | 41.26 | 390.02 |
|  | 06:00 | 9.34 | 18.68 | 392.76 |
|  | 07:00 | 9.38 | 80.48 | 426.36 |
|  | 08:00 | 9.38 | 32.44 | 402.94 |
|  | 09:00 | 9.39 | 100.81 | 435.33 |
|  | 10:00 | 9.38 | 105.6 | 403.4 |
|  | 11:00 | 9.42 | 135.31 | 402.4 |
|  | 12:00 | 9.43 | 70.86 | 373.05 |
|  | 13:00 | 9.44 | 93.5 | 399.36 |
|  | 14:00 | 9.43 | 139.06 | 365.99 |
|  | 15:00 | 9.46 | 134.77 | 352.4 |
|  | 16:00 | 9.45 | 160.94 | 380.08 |
|  | 17:00 | 9.42 | 121.6 | 385.87 |
|  | 18:00 | 9.44 | 104.45 | 359.27 |
|  | 19:00 | 9.47 | 125.69 | 342.5 |
|  | 20:00 | 9.47 | 153.44 | 357.57 |
|  | 21:00 | 9.47 | 130.8 | 338.08 |
|  | 22:00 | 9.49 | 125.82 | 343.68 |
|  | 23:00 | 9.46 | 123.47 | 338.49 |
|  | 24:00 | 9.48 | 141.19 | 352.58 |
| 平均 |  | 9.41 | 100.4 | 379.66 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-17 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.01 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 44.42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.79 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强