山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-22 | 01:00 | 9.52 | 91.5 | 396.29 |
|  | 02:00 | 9.52 | 125.71 | 351.68 |
|  | 03:00 | 9.49 | 142.3 | 356.63 |
|  | 04:00 | 9.49 | 104.34 | 400.76 |
|  | 05:00 | 9.48 | 111.83 | 381.86 |
|  | 06:00 | 9.49 | 115.03 | 386.91 |
|  | 07:00 | 9.48 | 150.04 | 389.06 |
|  | 08:00 | 9.47 | 104.98 | 385.07 |
|  | 09:00 | 9.46 | 106.69 | 364.16 |
|  | 10:00 | 9.49 | 186.66 | 348.23 |
|  | 11:00 | 9.5 | 177 | 338.34 |
|  | 12:00 | 9.5 | 156.86 | 371.68 |
|  | 13:00 | 9.5 | 104.5 | 369.43 |
|  | 14:00 | 9.53 | 100.15 | 388.66 |
|  | 15:00 | 9.53 | 138.74 | 364.38 |
|  | 16:00 | 9.53 | 148.86 | 369.23 |
|  | 17:00 | 9.54 | 143.82 | 380.34 |
|  | 18:00 | 9.52 | 99.52 | 382.92 |
|  | 19:00 | 9.5 | 80.93 | 407.21 |
|  | 20:00 | 9.49 | 65.78 | 406.69 |
|  | 21:00 | 9.51 | 108.35 | 378.38 |
|  | 22:00 | 9.51 | 139.81 | 374.57 |
|  | 23:00 | 9.55 | 146.33 | 372.3 |
|  | 24:00 | 9.54 | 117.57 | 378.33 |
| 平均 |  | 9.51 | 123.64 | 376.8 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.85 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 54 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.8 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强