山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-23 | 01:00 | 9.51 | 92.96 | 391.16 |
|  | 02:00 | 9.54 | 118.53 | 378.85 |
|  | 03:00 | 9.5 | 143.36 | 371.28 |
|  | 04:00 | 9.49 | 127.03 | 354.2 |
|  | 05:00 | 9.5 | 100.5 | 337.97 |
|  | 06:00 | 9.53 | 114.54 | 354.2 |
|  | 07:00 | 9.52 | 127.19 | 337.97 |
|  | 08:00 | 9.47 | 130.25 | 354.46 |
|  | 09:00 | 9.5 | 90.41 | 401.68 |
|  | 10:00 | 9.51 | 139.98 | 396.6 |
|  | 11:00 | 9.5 | 98.41 | 380.84 |
|  | 12:00 | 9.5 | 106.58 | 365.99 |
|  | 13:00 | 9.53 | 133.05 | 385.7 |
|  | 14:00 | 9.53 | 167.18 | 387.53 |
|  | 15:00 | 9.58 | 146.4 | 351.09 |
|  | 16:00 | 9.53 | 130.21 | 343.04 |
|  | 17:00 | 9.54 | 157.47 | 361.91 |
|  | 18:00 | 9.55 | 147.16 | 350.35 |
|  | 19:00 | 9.57 | 175.67 | 342.44 |
|  | 20:00 | 9.55 | 173.59 | 360.67 |
|  | 21:00 | 9.51 | 183.99 | 370.71 |
|  | 22:00 | 9.54 | 148.64 | 349.04 |
|  | 23:00 | 9.52 | 192.98 | 400.91 |
|  | 24:00 | 9.52 | 160.84 | 367.14 |
| 平均 |  | 9.52 | 137.79 | 366.49 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 42.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强