山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-25 | 01:00 | 9.56 | 209.04 | 401.43 |
|  | 02:00 | 9.54 | 191.2 | 398.32 |
|  | 03:00 | 9.52 | 195.92 | 380.68 |
|  | 04:00 | 9.53 | 207.36 | 407.66 |
|  | 05:00 | 9.48 | 178.61 | 390.85 |
|  | 06:00 | 9.48 | 166 | 401.33 |
|  | 07:00 | 9.55 | 173.79 | 404.38 |
|  | 08:00 | 9.53 | 200.79 | 404.66 |
|  | 09:00 | 9.54 | 211.67 | 364.12 |
|  | 10:00 | 9.58 | 227.14 | 372.75 |
|  | 11:00 | 9.62 | 257.69 | 347.68 |
|  | 12:00 | 9.57 | 254.85 | 382.67 |
|  | 13:00 | 9.61 | 245.49 | 370.79 |
|  | 14:00 | 9.62 | 258.48 | 380.13 |
|  | 15:00 | 9.65 | 249.54 | 396.11 |
|  | 16:00 | 9.59 | 236.82 | 384.76 |
|  | 17:00 | 9.63 | 240.24 | 412.73 |
|  | 18:00 | 9.62 | 229.32 | 386.18 |
|  | 19:00 | 9.59 | 185.44 | 408.33 |
|  | 20:00 | 9.56 | 211.25 | 398.59 |
|  | 21:00 | 9.56 | 200.52 | 377.48 |
|  | 22:00 | 9.56 | 244.28 | 403.57 |
|  | 23:00 | 9.53 | 160.73 | 386.72 |
|  | 24:00 | 9.61 | 179.63 | 395.37 |
| 平均 |  | 9.57 | 213.16 | 389.89 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.03 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 45.42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.82 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强