山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-26 | 01:00 | 9.59 | 179.1 | 408.5 |
|  | 02:00 | 9.59 | 205.89 | 405.39 |
|  | 03:00 | 9.58 | 228.79 | 374.52 |
|  | 04:00 | 9.58 | 200.41 | 398.66 |
|  | 05:00 | 9.57 | 207.71 | 404.21 |
|  | 06:00 | 9.58 | 233.2 | 394.44 |
|  | 07:00 | 9.55 | 183.27 | 429.96 |
|  | 08:00 | 9.57 | 212.3 | 415.05 |
|  | 09:00 | 9.58 | 220.67 | 399.32 |
|  | 10:00 | 9.61 | 217.23 | 414.31 |
|  | 11:00 | 9.53 | 194.41 | 441.22 |
|  | 12:00 | 9.58 | 263.46 | 399.8 |
|  | 13:00 | 9.58 | 269.93 | 395.25 |
|  | 14:00 | 9.57 | 250.61 | 408.48 |
|  | 15:00 | 9.59 | 223.03 | 418.4 |
|  | 16:00 | 9.61 | 257.31 | 417.21 |
|  | 17:00 | 9.57 | 221.06 | 428.65 |
|  | 18:00 | 9.58 | 221.62 | 403.44 |
|  | 19:00 | 9.55 | 214.17 | 406.51 |
|  | 20:00 | 9.56 | 205.31 | 396.42 |
|  | 21:00 | 9.57 | 212.7 | 402.14 |
|  | 22:00 | 9.57 | 220.72 | 392.45 |
|  | 23:00 | 9.6 | 228.73 | 391.4 |
|  | 24:00 | 9.59 | 252.16 | 390.06 |
| 平均 |  | 9.58 | 221.82 | 405.66 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.78 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.19 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 56 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强