山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-28 | 01:00 | 3.90 | 201.77 | 344.11 |
|  | 02:00 | 3.90 | 223.14 | 347.62 |
|  | 03:00 | 4.39 | 231.94 | 352.52 |
|  | 04:00 | 4.39 | 211.20 | 422.61 |
|  | 05:00 | 4.39 | 192.34 | 377.05 |
|  | 06:00 | 4.39 | 256.45 | 333.60 |
|  | 07:00 | 3.41 | 233.82 | 372.65 |
|  | 08:00 | 4.39 | 198.00 | 421.21 |
|  | 09:00 | 4.39 | 240.74 | 322.39 |
|  | 10:00 | 4.39 | 217.48 | 328.00 |
|  | 11:00 | 3.90 | 169.71 | 284.54 |
|  | 12:00 | 3.41 | 272.17 | 386.87 |
|  | 13:00 | 3.41 | 286.62 | 340.61 |
|  | 14:00 | 4.39 | 264.00 | 332.20 |
|  | 15:00 | 4.39 | 235.08 | 369.35 |
|  | 16:00 | 4.39 | 252.05 | 447.84 |
|  | 17:00 | 3.90 | 220.00 | 380.56 |
|  | 18:00 | 3.41 | 277.82 | 363.04 |
|  | 19:00 | 4.39 | 212.45 | 359.53 |
|  | 20:00 | 3.90 | 201.77 | 374.95 |
|  | 21:00 | 4.39 | 203.02 | 356.03 |
|  | 22:00 | 4.39 | 260.22 | 351.82 |
|  | 23:00 | 4.39 | 177.25 | 339.21 |
|  | 24:00 | 4.39 | 302.34 | 356.03 |
| 平均 |  | 4.12 | 230.89 | 360.01 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.05 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 55.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.41 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 80 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强