山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-30 | 01:00 | 3.41 | 169.08 | 284.54 |
|  | 02:00 | 4.88 | 226.28 | 330.80 |
|  | 03:00 | 5.37 | 165.31 | 316.08 |
|  | 04:00 | 5.37 | 157.14 | 309.07 |
|  | 05:00 | 3.90 | 218.11 | 349.02 |
|  | 06:00 | 5.37 | 159.02 | 323.79 |
|  | 07:00 | 5.37 | 209.31 | 313.98 |
|  | 08:00 | 4.39 | 170.91 | 468.87 |
|  | 09:00 | 4.39 | 223.14 | 396.68 |
|  | 10:00 | 4.39 | 170.97 | 362.34 |
|  | 11:00 | 4.39 | 221.25 | 408.59 |
|  | 12:00 | 4.39 | 138.91 | 402.29 |
|  | 13:00 | 3.90 | 154.00 | 384.06 |
|  | 14:00 | 3. 90 | 69.14 | 351.82 |
|  | 15:00 | 3.90 | 87.37 | 363.74 |
|  | 16:00 | 4.39 | 125.71 | 374.25 |
|  | 17:00 | 3.90 | 69.14 | 399.48 |
|  | 18:00 | 4.39 | 89.88 | 401.58 |
|  | 19:00 | 3.37 | 81.71 | 385.47 |
|  | 20:00 | 4.39 | 65.37 | 422.61 |
|  | 21:00 | 4.39 | 64.74 | 428.92 |
|  | 22:00 | 3.37 | 37.71 | 361.64 |
|  | 23:00 | 3.90 | 3.77 | 435.93 |
|  | 24:00 | 4.39 | 30.80 | 417.00 |
| 平均 |  | 4.34 | 129.53 | 374.69 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.06 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 67.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.01 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 55 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强